악취방지효율 개선을 위한 포집성능 조사표

상 호	(주) 그 린 스 코		업 종		폐수수탁처리업 (지정폐기물처리업)
소 재 지	남동구 고잔동 742-3 (남동공단 170B-5L)		종 별		대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
악취 발생원		폐수 수탁처리 공정
사용원료 및 약품
예상 악취 오염물질		악취측정자료 참조 복합악취 약 2000배
악취방지시설 및 배기계통 (배기계통도, LAY-OUT, DUCT PLAN 등 첨부 요망)		시설선정의 적합성		집수, 중화,반응,응집조 - 흡착탑 → 흡수에 의한 시설로 변경 요망 증발 농축 - 세정탑 + 흡착탑 → 온도 조절(냉각) 후 유입 요망
		후드의 적합성		① 폐수 유입구 및 원심탈수기 룸에 후드 설치 요망 ② 집수조 및 반응조에 테이퍼 달린 직결 후드 설치로 포집성능 양호함 ③ 탈수기용 캐노피 후드의 닥트 연결부 개선 요망 탈수 후 슬러지 배출구에도 후드 설치요망
		가지관 및 배기계통		가지관 및 합류관 연결상태 전반적으로 양호하나 부적합 개소 일부 (첨부사진참조)
		운영관리의 적합성		① 폐수처리공정 후단의 흡착탑은 거의 악취처리 효과 없을 것으로 판단되고 활성탄층의 압력손실을 판단할 수 있는 차압계가 설치되어 있지 않음 (흡착탑의 경우 전단에 온도와 수분, 먼지등을 전처리할 수 있는 구조 요망) ② 세정수의 교체주기를 확인할 수 있는 구조 설치요망 드레인 배관에 적산유량계 설치 유도. 1~2회/월 교체한다 고 하고 있으나 적정한 세정수 교체주기가 지켜지기 어렵다고 판단됨. ③ 흡수에 의한 시설의 분사상태확인 가능토록 감시창 교체 배관 누수상태 점검 요망

후드별 포촉속도	별 첨
닥트 등 배기계통 상태	별 첨
연돌경, 배출속도, 배출량	흡착탑 □390mm, 6.8m/sec at 30.1℃, 69 m3/min 허가용량 200 m3/min 의 34.5 %
	흡수탑 φ720mm, 3.9m/sec at 24.3℃, 104 m3/min 허가용량 250 m3/min 의 41.6 %
송풍기 회전수, 정격/측정전류	RPM, At/Ar A / A RPM, At/Ar A / A
종 합 의 견

별첨

후드(닥트)별 포촉(이송)속도 측정자료

상 호	(주) 그 린 스 코		업 종	폐수수탁처리업 (지정폐기물처리업)
소 재 지	남동구 고잔동 742-3 (남동공단 170B-5L)		종 별	대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
측정지점 (구간)		폐수 유입구, 원심탈수기
후드(닥트)의 종류 및 규격		후드 없음
오염물질 종류 및 유해도등급
측정 지점 (사 진)
측정치 평균 포촉(이송)속도		- m/sec
의 견		폐수유입구에 후드는 없으나 평상시는 내부에 있어 밀폐는 양호한 편 그러나 차량에서 폐수를 이송시 문을 열고 작업 하여야 하기 때문에 악취가 외부로 나올 우려가 있어 적절한 후드의 설치가 요망됨

별첨

후드(닥트)별 포촉(이송)속도 측정자료

상 호	(주) 그 린 스 코		업 종	폐수수탁처리업 (지정폐기물처리업)
소 재 지	남동구 고잔동 742-3 (남동공단 170B-5L)		종 별	대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
측정지점 (구간)		집 수 조 (토목구조물)
후드(닥트)의 종류 및 규격		테이퍼 있는 직결후드 (집수조 뚜껑 있음)
측정 지점 (사 진)
측정치 평균 포촉(이송)속도		0.2 m/sec
의 견		닥트 및 후드 설계 및 시공 양호한 편 집수조 뚜껑을 열고 측정한 포촉속도가 0.2m/s로 0.5m/s에는 미치지 못하나 평상시 뚜껑을 닫고 작업하는 관계로 문제 없다고 사료됨

별첨

후드(닥트)별 포촉(이송)속도 측정자료

상 호	(주) 그 린 스 코		업 종	폐수수탁처리업 (지정폐기물처리업)
소 재 지	남동구 고잔동 742-3 (남동공단 170B-5L)		종 별	대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
측정지점 (구간)		반 응 조
후드(닥트)의 종류 및 규격		테이퍼 있는 직결후드
측정 지점 (사 진)
측정치 평균 포촉(이송)속도		2.0 m/sec
의 견		닥트 및 후드 설계 및 시공 양호한 편 반응조 틈새에서 측정한 포촉속도가 2.0m/s로 기준치 0.5m/s를 크게 초과, 반응시의 악취가 외부로 유출될 우려 없음

별첨

후드(닥트)별 포촉(이송)속도 측정자료

상 호	(주) 그 린 스 코		업 종	폐수수탁처리업 (지정폐기물처리업)
소 재 지	남동구 고잔동 742-3 (남동공단 170B-5L)		종 별	대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
측정지점 (구간)		침 전 조
후드(닥트)의 종류 및 규격		밀폐식 상부덮개
측정 지점 (사 진)
측정치 평균 포촉(이송)속도		- m/sec
의 견		침전조 등 밀폐형 상부덮개 시설 상태 양호

별첨

후드(닥트)별 포촉(이송)속도 측정자료

상 호	(주) 그 린 스 코		업 종	폐수수탁처리업 (지정폐기물처리업)
소 재 지	남동구 고잔동 742-3 (남동공단 170B-5L)		종 별	대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
측정지점 (구간)		탈 수 기
후드(닥트)의 종류 및 규격		캐노피 (연질 비닐 커튼 부착)
측정 지점 (사 진)
측정치 평균 포촉(이송)속도		0.01 m/sec
의 견		탈수기(필터프레스) 상부에 캐노피 후드를 설치하였으나 후드와 닥트의 연결부가 직각으로 부적합하고 관경도 작아 탈수기 상부에서 측정한 포촉속도가 0.01m/s로 거의 미미한 수준임. 슬러지 배출구 부분에도 적절한 후드 설치요망

별첨

후드(닥트)별 포촉(이송)속도 측정자료

상 호	(주) 그 린 스 코		업 종	폐수수탁처리업 (지정폐기물처리업)
소 재 지	남동구 고잔동 742-3 (남동공단 170B-5L)		종 별	대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
닥트 등 배기계통 전반		대체적으로 양호하나 일부 부적절
조 사 기 준		가지관, 합류관, 확대축소관 상태
관 련 사 진
의 견		닥트 상태는 비교적 양호한 편이나 합류관의 연결부가 부적절하게 되어 있거나(90˚ 연결), 확대 축소의 경우 레듀사를 사용하여 원만하게 이루어져야 하는데 급격하게 되어 압력손실 및 포집성능의 저하요인이 되고 있음 약품탱크 주변의 경우 악취포집이 아니고 신공기를 분사해주게 되어 있어 공기희석의 우려가 있고 일부 배관은 연결부가 빠져있어 업체의 자발적이고 철저한 관리가 요망됨.

별첨

후드(닥트)별 포촉(이송)속도 측정자료

상 호	(주) 그 린 스 코		업 종	폐수수탁처리업 (지정폐기물처리업)
소 재 지	남동구 고잔동 742-3 (남동공단 170B-5L)		종 별	대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
방지시설의 운영관리		흡착에 의한 시설
조 사 기 준		시설 선정의 적합성 및 유지관리 상태
관 련 사 진
의 견		활성탄 흡착탑은 주로 수용성이 아닌 가스나 VOC 등을 흡착처리하는데 사용되는데 처리가스의 온도가 통상 40℃를 넘게되면 급격하게 효율이 저하되며 수분존재시 흡착효율은 더 저하된다. 폐수증발농축 등의 후단처리시설로 흡착탑은 거의 제 기능을 발휘할 수 없다고 사료됨. 집수, 중화, 반응, 응집 등의 공정에서 발생하는 악취는 원폐수의 악취와 약품의 반응시 발생하는 악취로 대부분 수용성인 가스인데 반해 흡착탑을 선정 설치한 것은 적절치 않다고 사료됨. 사진 상의 업체는 수분의 비산으로 연돌 상부에 비산을 확산시키기 위한 갓을 덧댄 모습임. 활성탄 흡착탑에 차압계 설치되어 있지 않음. (허가증 상 활성탄 교체주기는 1800~1982 hr로 되어있는데 최소한 3개월에 1회 교체 하여야 함)

별첨

후드(닥트)별 포촉(이송)속도 측정자료

상 호	(주) 그 린 스 코		업 종	폐수수탁처리업 (지정폐기물처리업)
소 재 지	남동구 고잔동 742-3 (남동공단 170B-5L)		종 별	대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
방지시설의 운영관리		흡수에 의한 시설
조 사 기 준		시설 선정의 적합성 및 유지관리 상태
관 련 사 진
의 견		전반적으로 양호한 편이나 감시창을 통해 분사상태를 확인할 수 없고, 세정 순환수 분사배관의 연결 상태가 불량 약간의 누수가 있음. 폐수 증발 농축시설 및 열교환기를 거쳐 나오는 가스의 온도가 통상 120~130℃인데 (업체 현장담당자 설명) 여기 에는 다량의 수분(수증기)과 악취성가스가 상존하게 된다. 이 온도에서는 가스의 흡수효율이 급격히 떨어지고, 세정 수는 자연 증발하게 되어 후단의 흡착탑에도 영향을 준다. 폐수증발농축 등의 후단처리시설로 흡착탑은 온도와 수분 등의 전처리가 없으면 거의 제기능을 발휘할 수 없다고 사료됨. 세정수 교체주기는 1~2회/월, 2~3톤/회 (현장 담당자 설명) 라고 하는데 (참고로 허가증 상에는 4회/월) 교체를 확인 할 수 있는 구조로 보다 더 자주 교체하는 것이 악취저감 에 바람직할 것임.