악취방지효율 개선을 위한 포집성능 조사표

상 호	선 진 메 탈 (주)		업 종		도 금 업
소 재 지	남동구 간석동 616-33		종 별		대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
악취 발생원		도금 공정 전반
사용원료 및 약품
예상 악취 오염물질		악취측정자료 참조 복합악취 및 지정악취 (암모니아) - 단, 악취대책지역아님
악취방지시설 및 배기계통 (배기계통도, LAY-OUT, DUCT PLAN 등 첨부 요망)		시설선정의 적합성		흡수에 의한시설 420CMM, 750CMM 각 1기
		후드의 적합성		Push-Pull, Slot, Booth type Hood를 사용하고 있었음 ① Push-Pull의 경우 공기공급량 및 속도가 과다 ② ③ ④
		가지관 및 배기계통		가지관 및 합류관 연결상태 부적합 개소 다수 (첨부사진참조)
		운영관리의 적합성		① 세정수를 정기적으로 교체하지 않고있음. 증발분만큼 자동보충(ball-top이용)하고 overflow 만큼 배출하고 있으나 적정한 세정수 교체주기가 지켜지기 어렵다고 판단됨. ② ③

후드별 포촉속도	별 첨
닥트 이송속도	-
연돌경, 배출속도, 배출량	730mm, 3.95m/sec at 22.3℃, m3/min 1000mm, 9.8m/sec at 20.8℃, m3/min
송풍기 회전수, 정격/측정전류	15Hp 1520 RPM, At/Ar A / A 50Hp 627 RPM, At/Ar A / A
참 석 자	인천광역시청 대기보전과 환경6급 김달호, 이석동 남동구청 환경과 환경7급 정구영, 8급 이현철 인천환경오염방지시설협회 정상호, 정충의 인천환경기술센터 이승형, 이진숙 선진메탈 (주) 정우식
종 합 의 견

별첨

후드(닥트)별 포촉(이송)속도 측정자료

상 호	선 진 메 탈 (주)		업 종		도 금 업
소 재 지	남동구 간석동 616-33		종 별		대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
측정지점 (구간)		산처리(황산엣칭) 2.05m3
후드(닥트)의 종류 및 규격		PUSH-PULL Type
오염물질 종류 및 유해도등급		황산미스트 엣칭 작업 B1
측정 지점				● ● ● 0.42 0.25 0.27 평균값 (0.42+0.25+0.27) / 3 = 0.31 m/s
측정치 평균 포촉(이송)속도		0.31 m/sec
의 견		Push-Pull 후드의 포촉속도 22.9m/min (0.382m/s) 에 반해 약간 떨어지는 정도 실제 작업시에는 조 상부의 방해기류로 실제 포촉속도는 더 떨어질 것으로 사료됨.

별첨

후드(닥트)별 포촉(이송)속도 측정자료

상 호	선 진 메 탈 (주)		업 종		도 금 업
소 재 지	남동구 간석동 616-33		종 별		대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
측정지점 (구간)		산처리(염산) 1.4m3
후드(닥트)의 종류 및 규격		PUSH-PULL Type
오염물질 종류 및 유해도등급		HCl A2
측정 지점				● ● ● 0.09 0.31 0.12 평균값 (0.09+0.31+0.12) / 3 = 0.17 m/s
측정치 평균 포촉(이송)속도		0.17 m/sec
의 견		Push-Pull 후드의 포촉속도 22.9m/min (0.382m/s) 에 반해 50%에도 미치지 못하는 정도 실제 작업시에는 조 상부의 방해기류로 실제 포촉속도는 더 떨어질 것으로 사료됨.

별첨

후드(닥트)별 포촉(이송)속도 측정자료

상 호	선 진 메 탈 (주)		업 종		도 금 업
소 재 지	남동구 간석동 616-33		종 별		대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
측정지점 (구간)		산처리(염산) 1.4m3
후드(닥트)의 종류 및 규격		PUSH-PULL Type
오염물질 종류 및 유해도등급		HCl A2
측정 지점				● ● ● 0.37 0.34 0.28 평균값 (0.37+0.34+0.28) / 3 = 0.33 m/s
측정치 평균 포촉(이송)속도		0.33 m/sec
의 견		Push-Pull 후드의 포촉속도 22.9m/min (0.382m/s) 에 반해 약간 떨어지는 정도 실제 작업시에는 조 상부의 방해기류로 실제 포촉속도는 더 떨어질 것으로 사료됨.

별첨

후드(닥트)별 포촉(이송)속도 측정자료

상 호	선 진 메 탈 (주)		업 종		도 금 업
소 재 지	남동구 간석동 616-33		종 별		대기 종, 폐수 종
검 토 사 항		검 토 결 과
측정지점 (구간)		산처리(염산) 1.4m3
후드(닥트)의 종류 및 규격		PUSH-PULL Type
오염물질 종류 및 유해도등급		HCl A2
측정 지점				● ● ● 0.37 0.34 0.28 평균값 (0.37+0.34+0.28) / 3 = 0.33 m/s
측정치 평균 포촉(이송)속도		0.33 m/sec
의 견		Push-Pull 후드의 포촉속도 22.9m/min (0.382m/s) 에 반해 약간 떨어지는 정도 실제 작업시에는 조 상부의 방해기류로 실제 포촉속도는 더 떨어질 것으로 사료됨.