사 업 장 명	(주)에스아이씨	송 풍 기	400㎥/분×280mmAq×40HP
시 설 명	흡착에의한시설	흡 착 제 량	3,360㎏/㎥ (16.8㎡ × 0.4m × 500kg/㎥)
형식 및 용량	A/C Tower 400㎥/min	흡착제교환주기	150일/회 (교체방법:일괄교체)
		공 사 기 간	2020. 12. ~ 2020.12 .
규 격	1,600W×2,800L×3,000H	방지시설업체명	(주)그린이엔테크
설계 및 시공자	(주)그린이엔테크 - 담당자 송재민 / 연락처(032-423-8441)

사 업 장 명	(주)노틈엔티씨	송 풍 기	250CMM × 300mmAq × 30HP
시 설 명	흡착에의한시설	흡 착 제 량	10.98㎡×0.38m×500kg/㎥=2,086Kg
		흡착제교환주기	6개월/회(교체방법:일괄교체)
형식 및 용량	A/C TOWER 250CMM	공 사 기 간	2020. 11. . ~ 2020. 12. .
규 격	1,830㎜W×2,340㎜L×2,000㎜L	방지시설 업체명	(주)그린이엔테크
설계 및 시공자	(주)그린이엔테크 - 담당자 송재민 / 연락처(032-423-8441)

사 업 장 명	일신화학고무공업사	송 풍 기	100㎥/min×250㎜Aq×10HP
시 설 명	흡착에의한시설 (A/C TOWER)	흡 착 제 량	3.34㎡×0.5mH×500㎏/㎥ = 835kg
형식 및 용량	A/C Tower 100㎥/min	흡착제교환주기	6개월/회 (교체방법:일괄교체)
		공 사 기 간	2020.12 . ~ 2020.12.
규 격	1.15mL× 1.6mW × 2.65mH	방지시설업체명	(주)그린이엔테크
설계 및 시공자	(주)그린이엔테크 - 담당자 송재민 / 연락처(032-423-8441)

사 업 장 명	㈜정우하이텍	송 풍 기	330㎥/min×250㎜Aq×30HP
시 설 명	흡착에의한시설 (A/C TOWER)	흡 착 제 량	13.8㎡×0.4mH×500㎏/㎥
형식 및 용량	A/C Tower 330㎥/min (1)	흡착제교환주기	150일/회 (교체방법:일괄교체)
		공 사 기 간	2020. . ~ 2020. .
규 격	2.3mL× 2.0mW × 2.0mH	방지시설업체명	(주)그린이엔테크
설계 및 시공자	(주)그린이엔테크 - 담당자 송재민 / 연락처(032-423-8441)

사 업 장 명	㈜정우하이텍	송 풍 기	330㎥/min×250㎜Aq×30HP
시 설 명	흡착에의한시설 (A/C TOWER)	흡 착 제 량	13.8㎡×0.4mH×500㎏/㎥
형식 및 용량	A/C Tower 330㎥/min (2)	흡착제교환주기	119일/회 (교체방법:일괄교체)
		공 사 기 간	2020. . ~ 2020. .
규 격	2.3mL× 2.0mW × 2.0mH	방지시설업체명	(주)그린이엔테크
설계 및 시공자	(주)그린이엔테크 - 담당자 송재민 / 연락처(032-423-8441)

사 업 장 명	㈜피엠피티	송 풍 기	1,300㎥/min×260㎜Aq×150HP
시 설 명	흡수에의한시설	순 환 펌 프	3.0㎥/min×18mH×25HP×2식
		순환수교체주기	15일/회
형식 및 용량	향류식 1,300㎥/min	공 사 기 간	2020. . ~ 2020. .
규 격	∅4,500× 6,000mmH	방지시설업체명	(주) 그 린 이 엔 테 크
설계 및 시공자	(주)그린이엔테크 - 담당자 송재민 / 연락처(032-423-8441)

사 업 장 명	㈜ 원 전 산 업	송 풍 기	150㎥/min×250㎜Aq×20HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	96㎡ = 6.0㎡/개 × 16개
		여과포 재질	P.E.
		차압계 운영범위	0 ㎜Aq ~ 300 ㎜Aq
형식 및 용량	AIR PULSE - 150㎥/min	공 사 기 간	2020. . ~ 2020. .
규 격	1.6mL × 1.6mW × 1.525mH	방지시설업체명	(주)그린이엔테크
설계 및 시공자	(주)그린이엔테크 - 담당자 송재민 / 연락처(032-423-8441)

사 업 장 명		성 동 연 마	송 풍 기	160CMM × 350mmAq × 25HP
시 설 명		1차-원심력집진시설 160CMM×1식 2차-여과집진시설 160CMM×1식	여과포 면적	75.52㎡ = 1.18㎡/개 × 64개
			여과포 재질	BAG-FILTER (P.E)
			차압계 운영범위	0 ㎜Aq ~ 300 ㎜Aq
형식 및 용량		AIR PULSE 탈진 160CMM	공 사 기 간	2020. . . ~ 2020. . .
규 격	1차 원심	∅1,000×3,000㎜H	방지시설 업 체 명	(주)그린이엔테크
	2차 여과	2,600×2,325×2,900㎜H
설계 및 시공자		(주)그린이엔테크 - 담당자 송재민 / 연락처(032-423-8441)

사 업 장 명		대 한 연 마	송 풍 기	200CMM × 350mmAq × 30HP
시 설 명		1차-원심력집진시설 200CMM×1식 2차-여과집진시설 200CMM×1식	여과포 면적	141.6㎡ = 1.18㎡/개 × 120개
			여과포 재질	POLYESTER
			차압계 운영범위	0 ㎜Aq ~ 300 ㎜Aq
형식 및 용량		AIR PULSE 탈진 200CMM	공 사 기 간	2020. . . ~ 2020. . .
규 격	1차 원심	∅1,100×3,300㎜H	방지시설 업 체 명	(주)그린이엔테크
	2차 여과	3,050×2,440×3,000㎜H
설계 및 시공자		(주)그린이엔테크 - 담당자 송재민 / 연락처(032-423-8441)